## Rekap
atelier Top KLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, telefon 596 619 747, GSM: 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz
ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
ÚŘAD PRÁCE ČR-KARVINÁ, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388/60a
ODSTRANĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁVAD OBJEKTU
Investor: |  | ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, KARLOVO NÁMĚSTÍ 1359/1, NOVÉ MĚSTO, 128 00 PRAHA 2
Místo stavby: |  | ÚŘAD PRÁCE ČR-KARVINÁ, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388/60a
Profese: |  | D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo zakázky: |  | 25/14 (924/14), 30.1.2016
Číslo dokumentu: |  | D.4
P.Č. | Č.Z | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
REKAPITULACE
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – Větrání chráněné únikové cesty | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – Větrání serveru m.č. 929, mč.1129 | kpl | 1 |  | 34367 |  | 10456
3 | 3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – Větrání místnosti nouzového zdroje m.č.020 | kpl | 1 |  | 7169 |  | 3135
|  | Mezisoučet |  |  |  | 41536 |  | 13591
2 | - | Demontáže | kpl | 0
3 | - | Přesun hmot | kpl | 1 |  |  |  | 9400
4 | - | Doprava | kpl | 1 |  |  |  | 19000
5 | - | PPV | kpl | 1
6 | - | PPJP | kpl | 1
7 | - | Lešení | kpl | 1 |  |  |  | 10800
8 | - | Uvední do provozu a zaregulování | kpl | 1 |  |  |  | 4500
9 | - | HZS - koordinační úpravy na stavbě | kpl | 1 |  |  |  | 2500
|  | Mezisoučet | [5 empty] | 46200
CELKEM D+M |  | VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 101327

## ZC_1,2,3
atelier Top KLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, telefon 596 619 747, GSM: 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz
ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
ÚŘAD PRÁCE ČR-KARVINÁ, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388/60a
ODSTRANĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁVAD OBJEKTU
2016-01-30
P.Č. | Č.P. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.1 – Větrání chráněné únikové cesty
1.01 |  | Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN400, stupeň krytí IP55 | ks | 15
V=5600m3/h, Pe=500Pa;1,5kW, 400V, (dlouhá skříň, se svorkovnicí na skříni)
1.011 |  | Pružná manžeta DN400 pro připojení potrubního ventilátoru (atyp délka 100mm) | ks | 30
1.02 |  | Regulační klapka těsná 1000x400, ovládání na servo, vč. servopohonu | ks | 7
1.03 |  | Regulační klapka těsná 800x800, ovládání na servo, vč. servopohonu | ks | 3
1.04 |  | Regulační klapka těsná 400x400, ovládání na servo, vč. servopohonu | ks | 1
1.05 |  | Krycí mřížka 1000x400 | ks | 7
1.06 |  | Krycí mřížka 250x400 | ks | 1
1.07 |  | Krycí mřížka DN400 | ks | 1
1.08 |  | Výfukový šikmý kus vč. síta 1000x400/400-30° | ks | 7
1.09 |  | Výfukový šikmý kus vč. síta 800x800/400-30° | ks | 3
1.10 |  | Výfukový šikmý kus vč. síta 400x400/400-30° | ks | 1
1.11 |  | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, délka 10m | kpl | 1
1.12 |  | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, délka 25m | kpl | 1
1.13 |  | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata 50mm+Al | m2 | 35
1.14 |  | Montážní, kotvící a spojovací materiál, stavební připravenost pro montáž | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET
ZAŘÍZENÍ Č.2 – Větrání serveru m.č. 929, mč.1129
2.01 |  | Potrubní ventilátor diagnální DN160; 100m3/h, 225Pa, (60W,0,27A, 230V 50Hz) vč. pružných manžet | ks | 2
2.02 |  | Filtrační kazeta pro kruhové potrubí DN160 vč. filtru G4 | ks | 2
2.03 |  | Výfukový šikmý kus vč. síta DN125 | ks | 2
2.04 |  | Regulační klapka těsná DN125, ovládání na servo, vč.servopohonu | ks | 2
2.05 |  | Regulační klapka DN100, ovládání ruční | ks | 1
2.06 |  | Krycí mřížka DN125 | ks | 2
2.07 |  | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek, délka 18m | kpl | 1
2.08 |  | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata 30mm+Al | m2 | 22
2.09 |  | Montážní, kotvící a spojovací materiál, stavební připravenost pro montáž | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET
ZAŘÍZENÍ Č.3 – Větrání místnosti nouzového zdroje m.č.020
3.01 |  | Axiální ventilátor nástěnný DN250; 800m3/h,150Pa, (120W,0,55A, 230V) | ks | 1
3.02 |  | Přetlaková žaluziová klapka DN250 | ks | 1
3.03 |  | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně tvarovek , délka 2m | kpl | 1
3.04 |  | Montážní, kotvící a spojovací materiál, stavební připravenost pro montáž | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ Č.3 - MEZISOUČET